## RALED I PLUS
ANEXO 16
FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICRS DE LUMINARIAS
Ref. NOG: 29750946
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LUMINARIAS LED
ITEM | DESCRIPCIÓN REFERENCIA | REQUERIDO |  | OFERTADO | CUMPLE O NO CUMPLE
DATOS GENERALES DE LA LUMINARIA
1 | Fabricante | Indicar |  | ROY ALPHA
2 | Procedencia | Indicar |  | COLOMBIA
3 | Modelo de la luminaria | Indicar |  | RALED II PLUS
4 | Potencia de la fuente luminosa (W) | Indicar |  | 145
5 | Peso de la luminaira en Kg | Indicar |  | 7.8
CARACTERÍSTICAS CONJUNTO ÓPTICO
6 | Material | PMMA / Policarbonato |  | LENTES PMMA CON PROTECTOR DE VIDRIO TEMPLADO
7 | Tipo de LED | SMD |  | LED TIPO SMD
8 | Rango de potencia LED | Mid Power / High Power |  | HIGH POWER
9 | Temperatura de color (K) | 4000 K a 5000 K |  | 4000 K
10 | Índice de reproducción de color IRC (CRI) | >= 70 |  | >= 70
11 | Eficacia luminosa mínima (Lm/W) | >= 135 Lm/W |  | >= 151
12 | Corriente de entrada módulo LED (Amperios) | 0.1 A a 2 A |  | 0.9496 A
13 | Tensión de entrada del módulo LED (en corriente continua) | 20 V a 50 V |  | 46.95 V
14 | Flujo lumino de la luminaria (Lm) | 7000 - 70000 Lm | Indicar | 22019
15 | Tensión nominal de la luminaria (en corriente alterna) | 120 - 277 V |  | 100 - 277 V +/- 10 %
16 | Corriente nominal máxima, en condiciones normales de operacióin | Hasta 900 mA |  | 672.7 mA (0.6727 A)
17 | Curva de Distribución de Luz | Tipo 2, 3 ó 4 | Indicar | Tipo III
18 | Indice BUG | Valor del componente (U=0) |  | U = 0
19 | Vida útil de los LED´s | > 100.000 horas |  | > 100.000 horas L80B10
20 | Difusor | Tipo | Plano y liso | Plano y liso
|  | Material | Vidrio termotemplado | Vidrio templado
|  | Transmitancia | > 90 % | > 90 %
21 | Tensión de alimentación de la fuente luminosa | 100 - 277 VAC |  | 100 - 277 V +/- 10 %
22 | Corriente de alimentación de la fuente luminosa (Amperios) | 0.1 A a 2 A |  | 0.9496 A
23 | Factor de potencia de la luminaria | >= 95 % |  | >= 97 %
24 | Frecuencia de Alimentación (Hz) | 60 +/- 3 % |  | 60 +/- 3 %
25 | Distorción Total de Armónicos THD (%) | <= 20 % |  | <= 20 %
26 | Rigidez dieléctrica | 2 - 3 kV |  | 2.8 kV
27 | Clase de islamiento / Protección | Clase II |  | Clase II
RESISTENCIA AL IMPACTO
28 | Conjunto Optico | >= IK08 |  | >= IK08
29 | Carcasa | >= IK09 |  | >= IK09
GRADO DE HERMETICIDAD
30 | Conjunto Optico | IP 66 |  | IP 66
31 | Conjunto Eléctrico | IP 66 |  | IP 66
Protección contra tensiones transitorias DPS
32 | Tensión Máxima de Operación | 100 / 277 VAC +/- 10 % |  | 100 / 277 VAC +/- 10 %
33 | Tensión de Protcción (Up) | <= 1.5 kV |  | <= 1.6 kV
34 | Tensión Máxima de descarga (Uoc) | >= 10 kV |  | >= 15 kV
35 | Corriente de descarga máxima (Imax) | >= 10 kA |  | >= 15 kA
36 | Corriente de descarga nominal (In) | >= 5 kA |  | >= 5 kA
37 | Número de polos | 3 polos (L1 - L2 / N-G) |  | 3 polos (L1 - L2 / N-G)
38 | Clase DPS | II o III |  | II
Base o receptáculo para fotocelda o controlador
39 | ANSI / NEMAC136.41 (7 pines) | 3 conductores estándar |  | Nema de 7 pines: 3 conductores estándar 2 conductores para control y dimerización 2 conductores adicionales para conexión de sensores
|  | 2 para control y demirización |  | Nema de 7 pines: 2 conductores para control y demirización
|  | 2 adicionales para conexión de sensores |  | Nema de 7 pines: 2 conductores adicionales para conexión de sensores
40 | Desplazamiento giratorio sobre eje vertical | entre 0° y 360° |  | Entre 0° y 360°
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE O NO CUMPLE
41 | Material de la carcasa | Aluminio fundido a alta presión, Anti corrosivo |  | Aluminio fundido a alta presión, Anti corrosivo
42 | Color de pintura de la carcasa | Gris |  | Gris
43 | Tipo de pintura de la carcasa | Pintura poliestérica aplicada electrostáticamente, con protección UV, Superior a 500psi |  | Pintura poliestérica aplicada electrostáticamente, con protección UV, Superior a 500psi
44 | Espesor pintura | Mínimo de 80 micras |  | Mínimo de 80 micras
45 | Cumplimiento ensayo de vibraciones | Luminarias para instalar en autopistas, puentes, áreas industriales y otras zonas donde las vibraciones son intensas a nivel 3G |  | Luminarias a ser instaladas en autopistas, puentes, áreas industriales y otras zonas donde las vibraciones son intensas a nivel 3G
46 |  | Luminarias para instalar en zonas urbanas con tráfico regular y ligero a nivel de 1.5G
46 | Sistema de fijación | Fijación Horizontal: |  | Fijación Horizontal o Fijación Vertical
|  | Incluye accesorios para uso de brazo desde 1 1/4"(31,75 mm) hasta 2" (50,8 mm) de diámetro. |  | Incluye accesorios para uso de brazo desde 1 1/4"(31,75 mm) hasta 2" (50,8 mm) de diámetro.
47 | Marcado | Grabación de mes y año de fabricación |  | Grabación de mes y año de fabricación
|  | Grado IP |  | Grado IP
|  | Grado IK |  | Grado IK
|  | Tipo de fuente luminosa |  | Tipo de fuente luminosa
48 | Sistema Antihurto | En brazo, elementos eléctricos y base |  | En brazo, elementos eléctricos y base
GARANTÍA
58 | Garantía de conjunto óptico de luminaria | Años | >= 5 años | 5 años
59 | Garantía otros componentes de la luminaria | Años | >= 5 años | 5 años
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FOTOCELDA
ITEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE O NO CUMPLE
DATOS GENERALES DE LA FOTOCELDA
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | Procedencia |  | Indicar
3 | Modelo de fotocelda |  | Indicar
CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS
4 | Norma de conexión |  | ANSI C136.10 - 1996 Twist Lock
5 | Tensión nominal |  | 110 - 270 VAC
6 | Frecuencia |  | 50 / 60 Hz
7 | Corriente Nominal |  | <= 10 A (Con capacidad de soportar hasta 15 A)
8 | Material del cuerpo |  | Policarbonato resistente a impactos y UV
9 | Grado de Protección |  | IP 66
10 | Protección contra sobretensiones transitorias |  | Indicar
11 | Montaje rápido en receptáculo sin herramientas |  | Si
12 | Diseño Antivibración |  | Indicar
13 | Capacidad de carga (resistiva) |  | 1000 W (Tungsteno)
14 | Capacidad de carga (blastro) |  | 1800 VA
15 | Temperatura de operación |  | -40 °C a +70 °C
16 | Humedad relativa soportada |  | hasta 99 %
GARANTÍA
18 | Garantía Años | Años | >= 5 años
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTROLADOR DE TELEGESTIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN REFERENCIA |  | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE O NO CUMPLE
DATOS GENERALES DE LA FOTOCELDA
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | Procedencia |  | Indicar
3 | Modelo de fotocelda |  | Indicar
CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS
4 | Norma de conexión |  | ANSI C136.10 o Zhaga Book 18
5 | Tensión de operación |  | 110 - 270 V˜AC
6 | Alimentación fotocelda |  | 120 V
7 | Frecuencia |  | 50 / 60 Hz
8 | Corriente Nominal |  | <= 10 A (Con capacidad de soportar hasta 15 A)
9 | Material del cuerpo |  | Policarbonato resistente a impactos y UV
10 | Grado de Protección |  | IP 66
11 | Indice de Resistencia Mecánica |  | IK 08
12 | Protección contra sobretensiones transitorias |  | Indicar
13 | Montaje rápido en receptáculo sin herramientas |  | Si
14 | Diseño Antivibración |  | Indicar
15 | Temperatura de operación |  | -40 °C a +70 °C
16 | Compatible con arquitecturas de medición tipo AMI, en lo aplicable |  | Indicar
17 | Humedad relativa soportada |  | hasta 99 %
18 | Vida Útil |  | >= 12 años a 8.400 horas/año
GARANTÍA
18 | Garantía Años | Años | >= 5 años